## Slide 1
CONTROL MULTIVARIABLE PREDICTIVO (Casos y cosas prácticas)
Rafael González Martín

## Slide 2
<number>/53
Contenido
Introducción breve de la tecnología MPC
Consideraciones de diseño y metodología de proyectos
Caso práctico (Superfraccionadora)
Cosas prácticas
Beneficios reales del MPC
Puntos débiles de la tecnología
Criterios de Selección del Producto
Ruegos y Preguntas

## Slide 3
Tecnología desarrollada a finales de los 70 para dar solución a control de procesos reales con características multivariables
Permite la solución a problemas de control con dinámicas complejas
Fácil de entender
Maneja fácilmente problemas de control multivariable
Introducción MPC (1/7)

## Slide 4
Introducción MPC (2/7)
Compensa de forma inherentemente los retardos del sistema
Se adapta muy bien al control con restricciones
Posee una característica interesante de "mirar hacia adelante "
La desventaja fundamental es que necesita un modelo del proceso. Sin embargo, siempre se necesita un tipo de modelo cuando se trata de controlar procesos 'difíciles'.

## Slide 5
Multivariable
  Capaz de controlar un proceso multivariable en el que las variables interactúan unas con otras
Predictivo
  Uso de modelos dinámicos para predicción y usar acción feed-forward
Manejo de restricciones
  En las MV’s y CV’s
Control Optimo
Introducción MPC (3/7)
¿Qué significa MPC en la industria?

## Slide 6: Introducción MPC: Restricciones (4/7)
CV’s
MV’s
MV’s
MV’s
CV’s
CV’s
Proceso
estrecho
CV’s > MV’s
grados de libertad < 0
Proceso
cuadrado
CV’s = MV’s
grados de libertad = 0
Proceso
amplio
CV’s < MV’s
Grados de libertad > 0
La estructura del proceso determina los grados de libertad disponibles
para el controlador.
Típico
Columna binaria:
CV's : calidad cabeza y fondo
MV's : caudal reflujo, calor reboiler
Poco usual
Se resuelve mediante rangos en vez de SPs

## Slide 7: Optimización
Si existen grados de libertad, se desea operar contra las restricciones del proceso “óptimas”
Se utiliza un optimizador local (LP) para determinar el punto óptimo de operación
La programación Lineal (LP) permite minimizar una función objetivo lineal con restricciones lineales
El optimizador LP “empuja” hacia las esquinas de la región de operación
Introducción MPC: Restricciones (5/7)

## Slide 8
Introducción MPC: Jerarquía de Control (6/7)
CONTROL BASICO
(fundamentalmente PID's sencillos, cascadas)
CONTROL AVANZADO
(feedforward, selectores, inferencias, ... )
CONTROL MULTIVARIABLE
(Productos Comerciales, ...)
OPTIMIZACIÓN
EN LINEA
( ? )
Se garantiza la
seguridad de la
planta. Se modifica
directamente la
válvula.
Se mejora el control
básico. Rara vez atiende
a objetivos económicos
directos.
Controla un equipo de
forma global. Incorpora
objetivos económicos
locales de unidad.
Atiende a objetivos
económicos globales
de planta.

## Slide 9
LABORATORIO
PRODUCTOS
MATERIAS PRIMAS
ENERGIAS
BALANCES
CONSOLAS de
CONTROL
- CONTROL
AVANZADO
- MPC’s
- SISTEMAS
DE INFORMACION
- SCADA’s
PROCESO
CONTROLADORES
de PROCESO (35)
CONEXION
REMOTA
ETHERNET
(RED GESTION DE LA PRODUCCION)
LCN
(RED LOCAL DE CONTROL)
- CENTRAL
- CENTROS REMOTOS
OFICINAS
UNIDADES
DE PROCESO
SALAS
DE
CONTROL
MANTENIMIENTO
ALMACEN
SEGURIDAD
USUARIOS
IMPRESORAS de
ALARMAS
Introducción MPC: Layout (7/7)

## Slide 10: Diseño y Metodología de Proyectos
Estudio de viabilidad
Diseño funcional
Diseño de detalle
Integración y comisionado

## Slide 11: 1.- Estudio de viabilidad
Identificar la aplicación
Análisis de potenciales beneficios
Estimación del coste
Problemas de control
Oportunidad
Recursos disponibles

## Slide 12: 2 Diseño Funcional
Definir los Objetivos Económicos
  ¿Qué beneficio debe conseguir el controlador?
Definir los Objetivos de Control
  Variabilidad del Proceso, rechazo de perturbaciones
  Límites de Operación y Especificaciones de Productos
Limitación de Recursos
  Energía, Capacidad de los equipos, Cargas

## Slide 13: 2.1 Diseño del controlador
Alcance
  Qué parte del proceso va a incluir
Objetivos del controlador
  Para qué vamos a construir el controlador
Selección de Variables
  Cómo vamos a conseguir los objetivos
Control Básico
  Qué cambios vamos a realizar

## Slide 14: 2.2 Alcance
Incluir la parte de proceso que sea necesaria para cubrir todas las restricciones que afecten a los objetivos definidos
Separar en “unidades de operación” similares a las que utilizan los operadores
Todas las partes del controlador deben estar “conectadas”. Si no hay interacciones es mejor crear varios controladores más pequeños

## Slide 15: 2.3 Selección de Variables (1/3)
Variables Manipuladas (MVs)
  Normalmente se utilizarán puntos de consigna de los controladores básicos
  Si el proceso básico es muy lento entonces se debe utilizar la salida a válvula como MV
  Atención a las discontinuidades generadas por el sistema de control básico (rangos partidos)
  Asegurarse de la independencia de las MV’s entre si.

## Slide 16: 2.3 Selección de Variables (2/3)
Variables Controladas (CVs)
  Asegurarse de que todas las restricciones del proceso están incluidas
  Incluir la salida a válvula de los controladores básicos que se utilicen como manipuladas en vez de fiarse del anti-windup en el DCS
  Considerar transformaciones si existen no linealidades
  Considerar estimadores inferenciales
  No repetir variables con el mismo significado físico

## Slide 17: 2.3 Selección de Variables (3/3)
Variables de Perturbación (FFs, DVs)
  Asegurarse de que todas las posibles perturbaciones medidas están incluidas directamente aunque estén en otra unidad
  Evitar variables de perturbación que no sean completamente independientes

## Slide 18: 2.4 Control básico (1/3)
Abrir las cascadas que operan con oscilaciones
Cerrar las cascadas que rechazan las perturbaciones de alta frecuencia
Eliminar las aplicaciones de Control Avanzado que tengan un periodo de ejecución similar al controlador MPC
  incluirlas en el controlador

## Slide 19: 2.4 Control básico (2/3)
Eliminar los sistemas de control que provocan discontinuidades o no linealidades
  Controladores de rango partido
  Controladores no lineales de Nivel
  Override
Añadir medidas de la perturbación donde sea posible un mejor rechazo de la perturbación

## Slide 20: 2.4 Control Básico (3/3) Ajuste de PIDs
Reducir oscilaciones al mínimo
Mejor es una respuesta suave
El óptimo es un ligero sobrepasamiento
Considerar todo el rango de operación
Atención a los problemas mecánicos de las válvulas. ¡No intentar solucionarlos mediante el ajuste!
Mirar los filtros utilizados

## Slide 21: 2.5 Pruebas preliminares (1/4)
Objetivos de los “Pre-test” ...
  1. Comprobar los objetivos de operación
  2. Confirmar el alcance del controlador
  3. Reducir al mínimo el nivel de ruido
  4. Comprobar el funcionamiento del sistema de recogida de datos

## Slide 22: 2.5 Pruebas preliminares (2/4)
Instalar el software en línea
  Necesario para la recogida de datos
Preparar la lista de variables a recoger
  SP, PV y OP de los controladores básicos
  Cualquier perturbación potencial al proceso
  Medida de todas las restricciones
  Medidas redundantes
  Indicadores económicos (si existen)

## Slide 23: 2.5 Pruebas preliminares (3/4)
Identificar los fallos de Instrumentación
  Todo lo que interfiera con la operación
  Válvulas agarrotadas, rangos incorrectos, instrumentos que fallan, ...etc.
  Modificar los ajustes del control básico
Anotar las constantes de ajuste y los factores de filtro
  Iniciar un cuaderno de bitácora que documente problemas y resultados

## Slide 24: 2.5 Pruebas preliminares (4/4)
Anticipar las condiciones de los step-test
  Comprobar que la planta se puede operar en las condiciones del test
  Estimar el tiempo de asentamiento y la magnitud de los movimientos
Identificar restricciones adicionales
  Añadir medidas a la lista de variables a recoger
Determinar los modos de los reguladores durante los test

## Slide 25: 3.1 Pruebas en planta (1 de 6)
Soporte técnico durante las pruebas
  Siempre que se estén tomando datos de planta
  Las pruebas se monitorizan desde la consola de Operación
  Normalmente 24 horas al día
Los movimientos debe hacerlos el operador
  Así participa activamente en las pruebas
  Él es el responsable y tiene poder de “veto”
  Discutir los movimientos antes de hacerlos

## Slide 26: 3.1 Pruebas en planta (2 de 6)
Distribuir los movimientos en distintas series a lo largo de los test
Variar la duración de los movimientos
  Algunos movimientos de duración mayor o igual que el estacionario
  Tiempo medio alrededor de ½ del estacionario
En variables críticas los movimientos deben ser lo suficientemente grandes como para asegurar un relación señal ruido de 6:1

## Slide 27: 3.1 Patrones de movimientos típicos

## Slide 28: 3.1 Pruebas en planta (4 de 6)
La configuración del control básico no debe alterarse durante las pruebas
  Los controladores regulatorios son parte del proceso
Evitar saturación o wind-up en los controladores básicos durante las pruebas
  Sería como poner el controlador en MANUAL
  Se modifica la dinámica del proceso

## Slide 29: 3.1 Pruebas en planta (5 de 6)
Iniciar la identificación de modelos durante las pruebas
  Comenzar en cuanto tengamos datos suficientes disponibles
  Utilizar los resultados para modificar el tamaño o la duración de los movimientos
  Hacer más movimientos donde peores salgan los modelos
  Seguir con las pruebas hasta que los modelos fundamentales sean buenos

## Slide 30: 3.1 Prueba en planta (6 de 6)
Duración esperada de las pruebas:
  8..10 * (# Independientes) * (Tss)
Realizar 15-20 movimientos en cada variable independiente
Concentrarse en un movimiento cada vez
  Pueden hacerse otros movimientos si es necesario
  Evitar movimientos correlacionados

## Slide 31: Identificación Dinámica (1 de 2)
Analizar distintos casos
Identificar los datos válidos para la obtención de modelos
Seleccionar número de coeficientes y tiempos de estabilización
Construir el modelo final

## Slide 32: Identificación Dinámica (2 de 2)
Los primeros análisis durante las pruebas
  Indican cómo van los test
  Primera idea de la bondad de los modelos
  No valen para comisionar
Análisis detallados tras las pruebas
  Revisión a fondo de las condiciones de planta durante las pruebas
  Eliminar los datos “sospechosos”
  Análisis exhaustivo de la calidad del modelo

## Slide 33: Simulación del controlador
Parámetros de ajuste del controlador:
  Optimización Económica
    Costes para la Programación Lineal
  Tratamiento de restricciones en estacionario
    Depende del Producto comercial
  Minimización dinámica del error
    Depende del Producto comercial

## Slide 34: Optimización económica
Cada MV tiene un “coste” asociado
  Representa el incremento de beneficio asociado a un incremento de +1.0 en esa MV
  Considerar la variable en sí y el efecto económico de los cambios que produce en el resto del proceso
  Normalmente se obtienen a partir de los precios de los productos y de las ganancias en estacionario del modelo

## Slide 35: Restricciones en estado estacionario
Hay que indicarle al controlador qué debe hacer cuando no hay solución factible
Existen dos posibilidades:
  Jerarquización de las restricciones por orden de rango
    se satisfacen las restricciones más importantes sin importan cuánto se violan las demás
  Minimizar la suma ponderada de violaciones
    optimiza el nivel de “importancia” global de las violaciones de todas las restricciones

## Slide 36: Ajuste Off-line
Definir distintos escenarios
  Perturbaciones típicas
  Cambios de SP típicos
Definir que entendemos por “buen” control
  Objetivos Óptimos en el estacionario
  Objetivos no factibles
  Comportamiento Dinámico
  Esfuerzo de control

## Slide 37: Comisionado
Formación informal a operadores
Conectar el controlador con rangos estrechos en las variables manipuladas
Modificar ajustes si es necesario
Ampliar los rangos de las variables manipuladas
Modificar los límites de las variables controladas

## Slide 38: Finalización del proyecto
Formación rigurosa a los operadores
Documentación detallada de todas las fases del proyecto
Evaluación de beneficios
Plan de seguimiento

## Slide 39: Caso Práctico
Para ilustrar la utilización de un control multivariable predictivo (MPC) se va a estudiar su utilización en el control de una columna superfraccionadora.
Se trata de un Splitter de Propano-Propileno que se encuentra en la sección de ligeros de la unidad FCC.

## Slide 40: INTRODUCCIÓN
Se denominan superfraccionadoras las columnas de destilación con un gran número de platos (80, 100, 120, incluso más).
Separan componentes que tienen muy baja volatilidad relativa.
El punto de ebullición de los productos suele estar muy próximo. Se pueden encontrar diferencias de temperatura entre cabeza y fondo de 10 C, 5 C o incluso menos.
La pureza en el producto destilado puede estar comprendida entre 99 y 99.9 % del componente a recuperar.
En muchas ocasiones la pérdida por fondo no debe ser superior a 0.5% del producto de cabeza.

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS
La relación L/D es muy alta, alcanzando valores de 15, 20 ó 25 (P.e. 100 m3/h en el reflujo y 5 m3/h en el destilado).
El tráfico interno líquido-vapor (L/V) es muy elevado. En el ejemplo anterior L/V = 100 / 105 = 0.95.
También es muy elevada la energía necesaria en el reboiler para efectuar la separación.
La variación de composición es muy lenta. Ante una perturbación puede ocurrir que se alcance un nuevo estado estacionario en la columna en 6, 8, 10 o más horas.
Para mantener la especificación de los productos de cabeza y fondo, fundamentalmente el de más valor añadido, es necesario disponer de un sistema de control que mantenga la columna totalmente ESTABLE. Es la columna de destilación binaria más difícil de controlar.

## Slide 42: SISTEMA de CONTROL AVANZADO

## Slide 43: Splitter C3/C3= : Objetivos de operación
Por orden de importancia (menor a mayor) los objetivos son:
  1. Mínima pérdida de fracción C3= en fondo.
  2. Concentracion de C3= ajustada a mímimo requerido.
  3. Presion diferencial dentro de límites.
  4. Válvulas de control dentro de límites de operación

## Slide 44: Splitter C3/C3= : Configuración del Controlador
MVs
CVs
DVs

## Slide 45: Cosas Prácticas
El ejemplo anterior parece “inocente” y sencillo, los modelos obtenidos en la identificación parecen correctos y las simulaciones previas a la puesta en marcha pronostican un buen comportamiento del controlador.
Sin embargo, hay cuestiones de orden práctico que suelen hacer que el MPC fracase.
No tiene nada que ver con la tecnología empleada, son problemas inherentes al proceso que si no se tienen en cuenta es muy probable que el proyecto termine siendo un fracaso.
Cuanto más grande sea el contexto del controlador, más beneficios potenciales pero más probabilidades de fracasar.

## Slide 46: Cosas Prácticas : Cambio Punto Operación
Al poner en marcha el Controlador se produce un cambio en el punto de operación que puede dar sorpresas
Analizador
Predicción modelo
En el nuevo punto de operación se reduce el C3= en el fondo hasta agotarlo. La dinámica del proceso cambia y el controlador se vuelve inestable
Nuevo modelo
Evento agotamiento, incorpora nueva DV

## Slide 47: Cosas Prácticas : Saturación actuadores
Imprescindible controlar todas las posibles saturaciones del proceso, concretamente las aperturas de las válvulas que en su mayoría incluyen no linealidades. En el splitter la válvula de reflujo se comporta de la siguiente forma :
Es necesario controlar la OP linealizada

## Slide 48: Beneficios reales del MPC (1/3)
Capital Cost (including manpower) (%)
TAC - Traditional
Advanced
Controls
Potential from Computer Applications (%)
DCS - Distributed
Control
System
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TAC
Constrained
Multivariable
Control
DCS
Real-Time
Optimization
Beneficios esperados del MPC según vendedores

## Slide 49
Optimo
Económico
Operando con
restricciones
Apertura válvula
Temperatura
Velocidad Turbina
P en columna
Presión
Composición
Región de
Operación
Preferida por
el Operador
Región final de
Operación
del Controlador
Nueva Región de
Operación
del Controlador
Menor
Variabilidad
Beneficios reales del MPC (2/3)
MV1
MV2

## Slide 50
  Mejora el Control Básico del proceso
  Lleva al punto óptimo económico de operación, pero hay que tener mucho cuidado en el cálculo de los costes, especialmente con los productos intermedios
  Mejora el control de calidad de los productos
  Estabilidad, control seguro, manejo explícito de restricciones
  Promedio de periodo de amortización de seis meses o menos en la mayoría de los procesos
Beneficios reales del MPC (3/3)

## Slide 51: Puntos débiles del MPC
Selección de MVs, CVs y DVs. Es necesario un conocimiento profundo del proceso. No hay herramientas sencillas para analizar las correlaciones entre sí de las MVs y CVs
Falta de herramientas concluyentes para la validación del modelo. Especialmente útil para detener los tests en la fase de identificación (la parte más costosa del proyecto)
Faltan herramientas estándar para la estimación de beneficios del proyecto
Dificultad en el seguimiento / mantenimiento del controlador. Las herramientas de diagnostico están en su fase inicial.
Es una tecnología emergente en continuo desarrollo a pesar de ser una tecnología consolidada en la industria. Requiere un gran esfuerzo de formación

## Slide 52: Criterios de Selección
Es esencial ponderar la experiencia del vendedor en cada sector
en particular, especialmente para los clientes noveles

## Slide 53
MPC
Ruegos y Preguntas