## Slide 1: Sistemas lógicos y secuenciales
Prof. Cesar de Prada
Dpt. Ingeniería de Sistemas y Automática
Facultad de Ciencias
Universidad de Valladolid

## Slide 2: Indice
Sistemas de eventos discretos
Lógica combinacional
Sistemas secuenciales
Autómatas programables
  Arquitectura y Funciones
  Programación
Control de procesos batch

## Slide 3: Sistemas de eventos discretos
Muchos procesos no son continuos
Sus variables solo admiten un número finito de valores
Los valores de las variables no cambian de forma continua en el tiempo, sino en instantes determinados.
Problemas de control lógicos y secuenciales

## Slide 4: Estados discretos
Motor:
En marcha o parado
Depósito:
Con líquido o vacio
Válvula:
Abierta o cerrada

## Slide 5: Instrumentación
Circuito cerrado
Circuito abierto
Detector de nivel mínimo: cuando el nivel desciende del valor mínimo se activa / o desactiva la señal del sensor

## Slide 6: Instrumentación
Proceso
PS
TS
Termostato: Cuando la temperatura supera un límite se activa/desactiva el sensor
Presostato

## Slide 7: Instrumentación
Detector de presencia
Emisor
Receptor
Final de carrera

## Slide 8: Instrumentación
Válvula on/off
Electroválvula
Arrancador de motor
~

## Slide 9: Sistemas combinacionales
Asociados a alarmas o lógicas de operación
Las respuestas dependen solo de las entradas a través de las funciones lógicas Y, O, NO
SI ( condiciones lógicas )
ENTONCES ( acciones)

## Slide 10: Lógica combinacional
A.B AND
A+B OR
A NOT
Leyes de Morgan

## Slide 11: Puertas lógicas
&
A
B
 1
A
B
A.B
A+B
 1
A
A
Nomenclatura DIN
Las expresiones lógicas pueden asimilarse a circuitos eléctricos en que las condiciones cierto o falso corresponden a presencia o ausencia de señal y la conclusión se expresa en términos de la señal de salida

## Slide 12: Circuitos lógicos
&
 1
B
C
(C+B).A
 1
&
A
B
D
&
C
A.B + C.D
 1
A
A

## Slide 13
Diagramas de contactos
+
-
Corriente
Las expresiones lógicas pueden asimilarse a circuitos eléctricos en que las condiciones cierto o falso corresponden a contactos cerrados o abiertos y la conclusión se expresa en términos de circula corriente o no
Si el interrurptor está cerrado circula corriente y se activa la bombilla

## Slide 14: Diagramas de contactos
Contacto normalmente abierto
Contacto normalmente cerrado
Normalmente está abierto pero si se cumple una condición lógica se cierra y se activa la conclusión
+
-
Normalmente está cerrado y se activa la conclusión, pero si se cumple una condición lógica se abre y se desactiva la conclusión

## Slide 15: Lógica combinacional con contactos
A
A
B
B
A.B
A+B
La lampara se enciende si A y B están cerrados
La lampara se enciende si A ó B están cerrados

## Slide 16: Diagramas de contactos
A
B
C
D
+
-
Función lógica: (A+B).C.D
Elemento a activar

## Slide 17: Diagramas de contactos
bobina de relé
S1
S2
X1
+
Normalmente, la corriente que circula por un circuito lógico es muy pequeña como para activar la mayoría de los dispositivos (Bombillas, motores, sirenas, etc.) Por eso se utilizan relés como elementos de activación.

## Slide 18: Relés
Dispositivo que permite implementar acciones lógicas y actuar sobre elementos físicos
~
Carga
S1
S2
SI (S1= cerrado y S2= cerrado)
ENTONCES carga activada
bobina

## Slide 19: Diagrama de contactos
bobina de relé
S1
S2
X1
Pulsador normalmente abierto
Pulsador normalmente cerrado
S1 ó S2 no tienen por que ser contactos, sino cualquier otro elemento: temporizadores, contadores, pulsadores, etc. que de una señal lógica 0 - 1
+
-

## Slide 20: Ejemplo
M
~
Relé inverso
S1
P1
X1
+
-
S1
P1
X1
X2
X2
S2
S2
La botella debe detenerse al final de la cinta y recibir la dosis de producto
S1
+ -

## Slide 21: Ejemplo: sistema de seguridad
Reactor
TT
T
Vapor
Producto
TC
u
Reactante
TS
TS
X1
+
-
LS
X1
Se cierra el vapor si la temperatura o el nivel están fuera de límites
LS

## Slide 22: Procesos Secuenciales
A
B
Descarga
Sucesión de etapas de operación con acciones específicas y condiciones de transición entre ellas
1 Espera 2 Carga 3 Operación 4 Descarga
M

## Slide 23
Grafos de transición de estados
A
B
M
1
2
3
4
Arranque
Tanque lleno
Operación terminada
Tanque vacio
Estados
Transiciones
Espera
Carga
Operación
Descarga

## Slide 24: Grafos de transición de estados
Las transiciones se formulan como funciones lógicas de las entradas. Una transición se activa cuando se está en el estado y la función lógica asociada tiene un valor cierto.
Cada estado lleva asociadas una serie de acciones específicas

## Slide 25: Procesos síncronos y asíncronos
Síncronos: Los cambios de estado ocurren solo en instantes determinados establecidos por los pulsos de sincronización de un circuito reloj
Asíncronos: Los estados cambian en función del valor de las entradas, sin requerir tiempos específicos

## Slide 26: Autómatas programables
Dispositivos programables orientados a implementar funciones lógicas y secuenciales conectados a un proceso
CPU
Comunicaciones
Tarjetas I/O
Alimentación

## Slide 27: TSX Nano

## Slide 28: Arquitectura
I
CPU
O
RAM
bus
ROM
A
A: Alimentación y Bateria
Distintos tipos de tarjetas de entrada/salida

## Slide 29: Ciclo de trabajo
Memoria Imagen
de las entradas
Memoria Imagen
de las salidas
Tarjetas de entrada
Sensores del Proceso
CPU
Memoria de
datos
Memoria de
programa
Tarjetas de salida
Actuadores del Proceso

## Slide 30: Programación
Programación mediante software de configuración
Transferencia al PLC mediante conexión RS-232 o red
Distintas formas de ejecución del programa: cíclica, a una hora, por evento, etc
Posibilidad de supervisión/ depuración desde el PC
PC ó consola

## Slide 31: PC + autómata

## Slide 32: Lenguajes IEC 61131-3
Texto estructurado (ST)
Diagramas de bloques funcionales (FB)
Diagramas de escalera (LD)
Lista de instrucciones (IL)
Grafcet (SFC)

## Slide 33: Diagramas de escalera (Ladder Diagrams)
Programación gráfica
Usados por la semejanza con los diagramas de contactos
Los escalones se ejecutan secuencialmente
S1
P1
X1
X1
X2

## Slide 34: Automantenimiento
A
P
X
X
Arranque y parada de un motor con dos pulsadores

## Slide 35: Diagramas de contactos
En procesos secuenciales:
  Escalones para activar las etapas
  Escalones para activar las transiciones entre etapas
  Escalones para implementar las acciones asociadas a cada etapa

## Slide 36: Ejemplo: etapas
E2
E2
T2
E3
E3
E3
T3
E4
E4
E4
T4
E1
E1
E1
T1
E2
E etapa
T condicion de salto de etapa
Inicialización
Etapas
...
A
M
TS
C
D
B

## Slide 37
Salto de etapa
A
B
M
T2
E1
Arranque
T3
E2
T4
E3
E etapa
T condicion de salto de etapa
T1
E4
Depósito vacío
Depósito lleno
TS
Termostato
...
...
Condición de salto de etapa

## Slide 38
Acciones
A
M
Válvula
E etapa
A,B,C,D Electroválvulas
TS
A
E2
B
C
D
B
C
E3
M
D
E4
...

## Slide 39: Temporizadores
TMR
n
TMRA
n
Ton Timer on delay. La salida se activa n periodos después de que se active la entrada. El temporizador se resetea si la entrada se desactiva antes de n.
reset
La salida se activa n periodos después de que se active e. Si e se desactiva antes de n, el temporizador conserva el tiempo acumulado. El temporizador solo resetea si se activa la entrada de reset.
e
e

## Slide 40
Salto de etapa
A
B
M
T2
E1
Arranque
T3
E2
T4
E3
Se requiere permanecer un cierto tiempo en la etapa 3 antes de iniciar la descarga
T1
E4
Depósito vacío
Depósito lleno
TS
Termostato
...
...
Condición de salto de etapa
TMR
20

## Slide 41: Contadores
CTU
n
reset
e
La salida se activa cuando ha cambiado n veces de valor de falso a cierto. El valor del contador se pone a cero cuando se activa la linea de reset.
UDC
n
reset
up
down

## Slide 42: IEC SFC
SFC Sequential Function Chart
Lenguaje gráfico para describir secuencias
Antecedentes: Redes de Petri
Muy similar a Grafcet
Puede usarse a distintos niveles
Estados, transiciones y acciones

## Slide 43: SFC
Llenado
Oper1
Cuando la condición lógica asociada a una transición es cierta (y el proceso se encuentra en el estado anterior) se desactiva la etapa anterior y se activa la siguiente, ejecutándose las acciones asociadas a esta. La condición lógica puede expresarse en varios lenguajes IEC
Variables asociadas a una etapa:
etapa.X = 1 si el proceso está en esa etapa, 0 si no está
etapa.T = tiempo transcurrido desde que se activa

## Slide 44: SFC / Grafcet
Start
Llenado
Oper1
Descarga
Acciones de una etapa
Transición
Condición lógica asociada a una transición
Oper2
Caminos divergentes y convergentes (solo uno está activo simultáneamente)
Stop
Comienzo

## Slide 45: Secuencias simultaneas
Start
Llenado
Oper1
Descarga
Oper2
Oper3
Oper4
Divergencia simultanea: se activan Oper1 y Oper2 en paralelo
Convergencia simultanea: cuando Oper3 y Oper4 están activas y se cumple la transición se pasa a Descarga

## Slide 46: Acciones
Etapa
N
Cualificador: indica cuando se ejecuta la acción
Acción: Nombre único que describe la acción, bien en el SFC, o mediante alguno de los lenguajes IEC
Abrir válvula
Variable indicadora opcional
valveA
ValveA := ON

## Slide 47: Acciones / Cualificadores
N
Abrir válvula
valveA
N Se ejecuta cuando la etapa está activa
S Se comienza a ejecutar cuando la etapa está activa y continua hasta un reset
R reset de una acción anterior
D x Comienza a ejecutarse x sg después de que la etapa esté activa y mientras esté activa
L Se ejecuta solo una vez al activarse la etapa

## Slide 48: Ejemplo
E1
E2
E3
E4
Tanque lleno = 1
Temperatura alta = 1 & han trancurrido 20 min
Arranque = 1
Tanque vacio =1
Válvulas A y B abiertas
Válvula C abierta, Motor M arrancado
Válvula D abierta
A
M
C
D
B
N
N
N

## Slide 49: TSX Nano
Número de entradas: 9 (%I0.0 a %I0.8). (Lógica positiva)
Número de salidas: 7 (%Q0.0 a %Q0.6), todas digitales a relé.
Posibilidades de expansión:
  1 autómata como extensión de entradas/salidas.
  3 autómatas como extensión de autómata.

## Slide 50: Semáforos

## Slide 51: TSX Nano
Cada autómata dispone de un selector que indica su configuración.
  Posición en 0: autómata individual ó maestro.
  Posición en 1: autómata como extensión de entradas/salidas del maestro.
  Posición en 5, 6 y 7: autómata configurado como extensión de autómata.

## Slide 52: Extensión de E/S

## Slide 53: Extensión de autómata y E/S

## Slide 54: Nomenclatura de E/S

## Slide 55: Conexionado

## Slide 56: Nomenclatura de variables

## Slide 57: Bloques funcionales

## Slide 58: SIF SIS SIL
Sistemas para asegurar una operación segura y un parada controlada cuando sea necesario
IEC 61508 (ISA S84.01), IEC61511 standards
SIF Safety Instrumented Function (Conjunto de acciones que protegen frente a un determinado riesgo)
SIS Safety Instrumented Systems (Sistemas Instrumentados de Seguridad) (compuestos por varios SIF)
SIL Safety Integrity Level (1, 2, 3) (Nivel de protección de un SIF)
El diseño del sistema de control y el sistema de seguridad ha de hacerse conjuntamente pero la implementación debe ser separada.

## Slide 59: SIS
1 Sensores (distintos de los del sistema de control y cableados independientemente)
2 Lógica de actuación implementada en un PLC independiente
3 Actuadores
Debe proporcionarse el dato de tiempo medio entre fallos

## Slide 60: SIS

## Slide 61: SIL de un SIF